## 清单
乐山市沙湾区城乡供水一体化项目(首期)(配水工程)工程材料检测清单
序号 | 检测内容 | 检测材料 | 检测参数 | 检测频率 | 单位
1 | 原材 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度Φ≤22 | 每60t为一批 | 组
2 |  |  | 弯曲 |  | 根
3 |  |  | 伸长率 |  | 组
4 |  |  | 重量偏差
5 |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度Φ≤22 | 每300个为一批 | 组
6 |  | 水泥 | 比表面积 | 袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批 | 组
7 |  |  | 细度
8 |  |  | 密度
9 |  |  | 标准稠度用水量
10 |  |  | 凝结时间
11 |  |  | 安定性
12 |  |  | 胶砂强度
13 |  | 粗集料 | 颗粒级配 | 不超过600t或400m3为一批 | 组
14 |  |  | 泥块含量
15 |  |  | 含泥量
16 |  |  | 堆积密度
17 |  |  | 压碎指标值
18 |  |  | 表观密度
19 |  | 细集料 | 颗粒级配 | 不超过600t或400m3为一批 | 组
20 |  |  | 含泥量
21 |  |  | 泥块含量
22 |  |  | 堆积密度
23 |  |  | 表观密度
24 |  | 井盖 | 承载能力 | 500套井盖为一批 | 套
25 |  |  | 残余变形
26 |  | 绝缘导线、电缆、电线 | 电压 | 每批至少抽取1个样本 | 组
27 |  |  | 导体电阻
28 |  |  | 绝缘电阻
29 |  |  | 外形尺寸
30 |  |  | 绝缘厚度
|  | 塑料给水管 PVC-0 | 外观 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次
规格尺寸
拉伸强度
断裂伸长率
纵向回缩率
烘箱试验
|  | 内涂环氧树脂外涂双层FBE环氧树脂涂塑复合螺旋焊接钢管 | 涂层厚度 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次
弯曲试验或压扁试验
冲击试验
|  | 聚乙烯PE100给水管 | 外观 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次
规格尺寸
31 |  |  | 拉伸强度
32 |  |  | 断裂伸长率
33 |  |  | 纵向回缩率
34 |  |  | 烘箱试验
35 |  | 焊接螺旋钢管 | 弯曲试验或压扁试验 | 同一生产厂家、品种、规格、批次检查一次 | 次
36 |  |  | 冲击试验
37 |  | 涂料 | 拉伸强度 | 每5t为一批 | 每样本
38 |  |  | 延伸性
39 |  |  | 低温柔性
40 |  |  | 耐热性
41 |  |  | 不透水性
42 |  |  | 粘结强度
43 |  |  | 抗冻性
44 |  | 沥青混合料 | 沥青用量 | 每日、每品种检查1次 | 组
45 |  |  | 矿料级配
46 |  |  | 密度
47 |  |  | 马歇尔稳定度
48 |  |  | 流值
49 |  |  | 空隙率
50 |  | 回填料 | 最大密度度 | 施工前，不少于1次，每5000m3测一次，且土样有变化应重新试验 | 样
51 |  |  | 最佳含水率
52 | 给水管道（A段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
53 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
54 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
55 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
56 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
57 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
58 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
59 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
60 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
61 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
62 | 给水管道（分场村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
63 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
64 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
65 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
66 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
67 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
68 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
69 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
70 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
71 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
72 | 给水管道（孙坝村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
73 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
74 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
75 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
76 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
77 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
78 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
79 | 给水管道（王场村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
80 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
81 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
82 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
83 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
84 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
85 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
86 | 给水管道（魏坝村） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
87 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
88 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
89 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
90 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
91 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不少于1组 | 组
92 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
93 | 给水管道（水厂~轸溪乡(含到沙湾电站)段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
94 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
95 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
96 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
97 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
98 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不少于1组 | 组
99 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
100 | 给水管道（B段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
101 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
102 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
103 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
104 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
105 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
106 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
107 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
108 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
109 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
110 | 给水管道（C段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
111 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
112 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
113 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
114 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
115 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不少于1组 | 组
116 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
117 | 给水管道（生态二号桥~沫东坝村段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
118 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
119 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
120 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
121 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
122 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
123 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
124 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
125 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
126 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
127 | 给水管道（沙湾电站~大渡河大桥段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
128 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
129 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
130 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
131 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
132 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
133 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
134 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
135 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
136 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
137 | 给水管道（水厂~牛石镇） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
138 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
139 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
140 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
141 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
142 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
143 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
144 | 给水管道（大渡河大桥~彩虹桥段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
145 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
146 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
147 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
148 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
149 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
150 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
151 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
152 | 给水管道（A段支线） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
153 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
154 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
155 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
156 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
157 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
158 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
159 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
160 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
161 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
162 | 给水管道（过大渡河段） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
163 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
164 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
165 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
166 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
167 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
168 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
169 |  | 沥青混凝土路面 | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
170 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每1000m2测1点 | 点
171 |  |  | 弯沉 | 每1000m不少于80点 | 点
172 |  | 植筋 | 拉拔 | 每个检验批应抽查3处 | 点
173 | 给水管道（凉水村~碧山乡） | 回填 | 密度（灌砂法） | 两井之间每层每侧1组（每 组3点） | 点
174 |  | 基础（Ⅲ类土） | 地基承载力（动力触探） | 两井之间3点 | 每米
175 |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每 50m3 砌体一组试块 | 组
176 |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
177 |  |  | 抗渗强度 | 混凝土数量小于250m，应制作抗渗试件1组;250~500m，应制作2组 | 组
178 |  | 水泥混凝土路面 | 抗压强度 | 每工作班/部位不超过100m³不少于1组 | 组
179 |  |  | 厚度 | 每1000m2测1点 | 点
180 | 合计